## ЈН
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе у објекту Основне школе "Радојка Лакић", у улици Др. Александра Костића 1-7, ЈН 2025/31
Понуђач је дужан да добра која су предмет набавке набави и угради на објекат Основне школе "Радојка Лакић" (кров) у свему према опису из Техничке спецификације и у складу са техничким цртежом - сликом која се налази у прилогу. Уградња соларних панела се врши ради производње електричне енергије за снабдевање корисника у објектима на којима се налазе. Објекат на коме се постављају соларни панели се паралелно напаја електричном енергијом из електродистрибутивне мреже, а предвиђено је да се произведена електрична енергија испоручује и у електродистрибутвну мрежу.
1. AC Razvodni orman sa elementima
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Metalni nadgradni orman 400x400x200 IP65 sa montažnom pločom | kom | 1
2 | AC prenaponska zastita 275V NOARK | kom | 2
3 | Diferencijalna zastitna sklopka 63A, 300mA, tip AC | kom | 1
4 | Automatski osigurac 3p, 25 kA, 63A NOARK | kom | 2
5 | Kanalica 60x60 | m | 20
6 | PROVODNIK P/F 16 CRNi | m | 40
7 | Sitan materijal(kleme,papučice,vijčani materijal,natpisne pločice...) | pauš | 1
8 | Izrada ormana u radionici i montaža na MSE | pauš | 1
2. DC Razvodni orman sa elementima
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Metalni nadgradni orman 400x400x200 IP65 sa montažnom pločom | kom | 1
2 | DC odvodnik prenapona 1000V NOARK | kom | 2
3 | mc4 zenski konektor | kom | 10
4 | mc4 muški konektor | kom | 10
5 | solarni kabl 6mm2 | m | 300
6 | GPV postolje 1200V DC 2P | kom | 5
7 | GPV osigurac schrack 20A | kom | 10
8 | DC rastavljac 4-polni 32A NOARK | kom | 5
9 | Izrada ormana u radionici i montaža na MSE | pauš | 1
3. Potkonstrukcija
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Mini rail - E - 60mm | kom | 150
2 | Aluminijumski profil krajnji -E 60mm - 30mm | kom | 50
3 | Aluminijumski profil sredisnji - E | kom | 110
4 | PNK Regal 50 | m | 30
5 | Poklopac za PNK regal 50 | m | 30
6 | Montaža konstrukcije za postavljanje fotopanela na krovu, sačinjena od AL profila, stezaljki i ostalih elemenata, komplet sa zavrtnjima i ostalim sitnomontažnim materijalom. | pauš | 1
4. Uzemljenje i gromobranska instalacija
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | AL žica fi8mm za izjednačavanja potencijala | m | 50
2 | PROVODNIK P/F 16mm2 ( H07V-K ) ZUTO ZELENI | m | 50
3 | Hvataljka za uzemljenje ENERACK | kom | 30
4 | Završni radovi i ispitivanja instalacija, merenje prelaznog otpora uzemljenja i galvanske neprekidnosti metalnih masa sa izdavanjem svih potrebnih Atesta | pauš | 1
5. Invertor i dodatna oprema
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | HUAWEI (ili odgovarajuće) inverter SUN2000 - 30KTL - 30kW, Maksimalni faktor iskorišćenja 98,5% | kom | 1
2 | Huawei (ili odgovarajuće) Smart Meter - 250 A (DTSU-666H) | kom | 1
3 | Modul za komunikaciju i monitoring elektrane | kom | 1
4 | Neophodan materijal za montažu invertora na montažnu kontrukciju | pauš | 1
6. FN paneli
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina
1 | Nabavka i ugradnja fotonaponskih panela Jinko (ili odgovarajuće), minimalnih karakteristika: jedinične snage 445 W, nominalnog jednosmernog DC napona 39,59 V, nominalne jednosmerne struje 13,48 A, dimenzija 1762x1134x30 mm, težine od 21 kg. Efikasnost panel 22.27%, garancija na proizvod min 25 godina | kom | 69
2 | Montaža i povezivanje fotonaponskih panela nominalne snage 445W na već pripremljenu montažnu kontrukciju | pauš | 1
НАПОМЕНА: - Уколико се у Техничкој спецификацији позива на назив произвођача или тип или марку добара, подразумева се "или одговарајуће". - Понуђач је дужан да за понуђену опрему достави Каталог производа или другу одговарајућу документацију из које би се утврдило да ли предложена опрема одговара задатим критеријумима. Захтевана документација може бити на српском или енглеском језику, а документација која није издата на српском или енглеском језику мора бити преведена на српски језик.
Начин спровођења контроле: Контролу добара и уградње врши лице које ће Решењем Председника бити задужено да прати реализацију уговора.
Обезбеђивање гаранције квалитета: Опрема и материјал мора бити минимум квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом. Сав материјал за који овлашћено лице наручиоца констатује да не одговара опису из Техничке спецификације и општим условима и описима, Добављач је дужан да одмах уклони са објекта. Уколико Добављач, пак, покуша да исти употреби, овлашћено лице наручиоца ће обуставити уградњу, а сви трошкови проистекли из обуставе уградње пашће на терет Добављача.
Начин плаћања: Плаћање се врши након уградње добара и достављеног рачуна.
Гарантни рок: Гарантни рок за уграђену опрему у складу са гарантним роком произвођача опреме. Понуђач у моделу уговора уписује колико износи гарантни рок.
Добављач је у обавези да обезбеди гарантни рок на изведене радове на уградњи у трајању од најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје система. Током гарантног рока добављач је у обавези да врши редовно и превентивно одржавање соларне електране, најмање једном годишње, које мора укључивати следеће ставке: • Мерење ИВ криве за проверу рада свих стрингова и идентификовање потенцијалних проблема. • Визуелна инспекција соларних панела, монтажних система, каблова и инвертера ради идентификације видљивих оштећења или потенцијалних проблема. • Термографско скенирање електричних компоненти ради откривања преоптерећења, лоших веза или других ризика који могу утицати на перформансе и сигурност система. • Чишћење инвертера и остале опреме: уклањање прашине, лишћа и других нечистоћа које могу утицати на ефикасност и радну температуру инвертера и других компоненти система. • Провера електричних веза: инспекција и притезање како би се осигурало да нема губитака енергије и да су све компоненте сигурно повезане. • Мерење изолације и отпорности: периодично тестирање изолације и уземљења ради осигурања да електрични систем ради унутар безбедних и ефикасних параметара. • Анализа рада инвертера: софтверска ажурирања, анализа снаге излаза и дијагностика потенцијалних кварова. • Провера монтажног система: инспекција чврстоће веза и потенцијалних слабих тачака или деформација изазваних временским условима. • Праћење перформанси и ефикасности: коришћење софтверских алата за анализу одступања од очекиваних вредности и предлагање мера за оптимизацију. • Одржавање софтвера: ажурирање и оптимизација софтвера система, укључујући надоградње фирмwаре-а. • Тестирање и калибрација кључних компоненти система ради обезбеђивања оптималног функционисања. Извештавање: Добављач је дужан да достави периодичнe извештајe о извршеним прегледима, мерењима и одржавању кориснику система ОШ „Радојка Лакић“ и наручиоцу.
Место испоруке и уградње: Београд, ОШ „Радојка Лакић“ у улици Др Александра Костића 1-7
Рок за испоруку и уградњу: 31. март 2026. године.