## JN
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Набавка и уградња котла за унутрашње гасне инсталације (УГИ), у вртићу Света Петка у улици Топчидерски венац бр. 1, ЈН 2025/42
Редни број | Опис позиције | Јединица мере | Количина
1 | Набавка, испорука и уградња гасног генератора топлоте ecoBLOCK 400 или еквивалентног истих или бољих техничких и функиционалних карактеристика, са оригиналним плочастим лемњим измењивачем свом хидрауликом, збирним димоводом, неповратним димоводним клапнама. фреквентиим пумпама испод сваког котла, сигуурносним вентилима, изолацијом аутоматиком, све упаковано у контејнер.
| Обрачун по комплету | комплет | 1
Гасни генератор топлоте ecoBLOCK 400 (или одговарајуће)
Гасни генератор топлоте за спољашњу уградњу ecoBLOCK 400 се састоји од четири каскадно повезаних зидних кондензационих апарата Vaillant ecoTEC plus VU INT1006/5-5, збирног димовода са могућношћу уградње аутоматских димоводних клапни за сваки котао. Сви делови димовода унутар генератора, димоводне клапне и електромоторни погон су оригинални Vaillantov производ. У оквиру гасног генератора су за сваки од котлова инсталисане високо ефикасне циркулационе пумпе са електронским вођењем, оригинални сабирник и разделник DN 100 PN 6 са изолацијом, сервисни вентили за сваки гасни апарат, збирна гасна цев, гасни вентили за сваки гасни котао. Генератор топлоте се испоручује по потреби са измењивачем топлоте , као и опционо, са сетом за неутрализацију кондензата.Саставни део гасног генератора топлоте је и контејнер за смештај опреме.
Карактеристике гасног генератора су висок степен искоришћења (108 %), изотермички примарни измењивач топлоте у апаратима од легираног нерђајућег челика. У котловима је обезбеђена заштита: од прскајуће воде IP X4D, од недостатка воде, од смрзавања и „анти-каменац“ функција. Сваки од котлова поседује горионик са аутоматском модулацијом у подручју од 20 до 100% за сваки од котлова, тј. са модулацијом од 5-100% за цео систем, велики осветљени текстуални LC дисплеј (са дигитално информационоаналитичким "DIA" системом, са текстуалним приказом на српском језику) и сигурносни вентил. Номинални степен ефикасности (стационарно) при 50/30 °C: 108 % Номинални степен ефикасности (стационарно) при 60/40 °C: 105 % Номинални степен ефикасности (стационарно) при 80/60 °C: 98 % Максимална температура полазног вода: 85 °C Подручје подешавања максималне темепратуре полазног вода: 30 - 85 °C Допуштени укупни предпритисак: 6 bar Класа NOx: 5 Емисија NOx: ≤ 50 mg/KWh Емисија CO: ≤ 30 mg/KWh Садржај угљендиоксида: 9 % Макс. потрошња ел. струје по котлу: 160 W Потрошња ел. струје, стандбy по котлу: < 3 W
У оквиру гасног генератора испоручује се централна аутоматика Vaillant MULTImatic 700, која управља радом свих котлова у каскади. Аутоматика има спољашњи сензор за потребе вођења процеса по спољној температури, могућност избора више од 15 кривих грејања са могућношћу транслације кривих грејања за - 15 до +10К. Сви котлови у оквиру каскаде су вођени у режиму потпуне модулације, која обезбеђује да у току грејне сезоне сви котлови имају приближно једнак број радних сати. Централна аутоматика, преко котлова управља радом димоводних клапни са електромоторним погоном. Централном аутоматиком се управља преко великог и осветљеног дисплеја, са менијем на српском језику. Аутоматика се може проширити са највише 8 коректора за управљање температуром из референтних просторија. Уз проширивање оговарајућим модулима, ова аутоматика има могућност управљања до 9 директних или индиректних кругова грејања понаособ. Саставн део опреме уз сваки котао су високоефикасне циркулационе пумпе, које имају ниску потрошњу електричне енергије према најновијим ErP стандардима - при максималном напору, потрошња је до 140W. Преостали напор пумпе при максималном протоку је 0,36 bar. Рад циркулационе пумпе је управљан централном аутоматиком преко сваког гасног котла. Могућност подешавања накнадног рада пумпе, врши се преко аутоматике котлова. Сваки котао у каскади има своју припадајућу пумпу.
Гасни генератор је опремљен системом за заштиту од замрзавања кондензата. Генератор садржи гасне вентиле са горућом заштитом за сваки котао, гасна цев са прирубницом DN 80 PN 16 за пет котлова и слепу прирубницу за гас DN 80 Осим тога, делови генератора су и следећи елементи: оригинални фабрички елементи конструкције за ношење котлова и цевовода, основни и продужни рамови за инсталацију каскада, истог произвођача као и за гасне котлове метални контејнер за смештај гасног генератора, заједно са вентилационим решеткама за проветравање, потребном електро-инсталацијом и паниц тастером за хаваријско искључивање. Зидови су израђени од по-цинковано - пластифицираних сендвич панела, од негоривог материјала, са испуном од минералне вуне дебљине 60 mm.
2 | Набавка, испорука и монтажа црних бешавних цеви, према SRPS EN 10220:
| Ф88,9хЗ,2 | м | 18
| ФЗЗ,7х2,9 | м | 5
Обрачун по дужном метру
3 | Материјал потребан за спајање цевовода, заваривање, заптивање, конзоле, обујмице, чврстоће слободне ослонце, чауре, колена, лукови, Т Еомади ... Узима се 50% од претходне позиције:
| Обрачун по проценту. | % | 0.5
4 | Чишћење и бojeњe у два премаза челичних цеви и ослонаца основном бојом, са претходним одмашhивањем и чишhењем од корозије и других нечистоћа
| Обрачун по метру квадратном. | м2 | 8
5 | Набавка, иcпopyкa и уградња лептирастих вентила у комплету са контраприрубницама и прирубничхим сетовима, следеhих димензија:
| ДН80 НП16 | ком | 4
Обрачун по комаду.
6 | Набавка, испорука и уградња кугласте савине за гас, следећих димензија:
| тип: KUG.KPN-G DP VX PX DN 80 PN16 Обрачуп по комаду. | ком | 1
7 | Набавка, испорука и монтжа термоизолације од минералне вуне у облози од AL лима минималне дебљине 50 мм за цеви у котларници објекта и рачуна се по m2 мерено по спољнем пречнитку термоизолације
| изолација 50 мм | м2 | 12
Обрачун по метру квадратном.
8 | Испитивање УГИ на чврстоћу и непропусност:
| Обрачун по комплету. | комплет | 1
9 | Повезивање инсталације на сабирницу за изједначење потепцијала:
| Обрачун по комплету. | комплет | 1
10 | Израда уземљења и изједначење потенцијала гасне инцталације са издавањем атеста мерења
| Обрачун по комплету. | комплет | 1
11 | Пратећи грађевински радови (пробијање отвора за улазак цевовода у објекат), израда бетонског постоља за гасни блок).
| Обрачун по комплету. | комплет | 1
12 | Затварање отвора између инсталација и зидова, малтерисање, кречење и враћање у првобитно стање).
| Обрачун по комплету. | комплет | 1
13 | Ископ земље (80% машински, 20% ручно) до пројектоване дубине рова. Обрачун по м3 ископаног материјала у збијеном стању. Јединичном ценом је обухваhено шлицовање и ручни ископ трасе на местима укрштања са другим подземним инсталацијама као и на неприступачним местима. У цену ископа урачунати и разупирање рова на свим деловима где је дубина рова вeћa од 1,5 m и на местима где долази до обрушавагьа. Обрачун по m3 у збијеном стању.
| Обрачун по метру кубном. | м3 | 50
14 | Ручни ископ рова потребних димензија са одбацивањем ископане земље изван рова. У цену ископа урачунати и разупирање рова па свим деловима где jе дубина рова вeћa од 1,5м и на местима где долази до обрушавања.
| Обрачун по метру кубном. | м3 | 10
15 | Утовар у возило и одвоз вишка земљаног материјала на депонију до 5 kм. Обрачун по м3 у збијеном cтaњy.
| Обрачун по метру кубном. | м3 | 5
16 | Haбавка, транспорт и уградња сепарисаног речног песка гранулације 0- 3/4 мм око цеви са набијањем ручним набијачима тако да минимална дебљина песка око цеви износи 10 цм. Засипање радити пажљиво да не дoђe до појаве щупљина.
| Обрачун по метру кубном. | м3 | 4
17 | Затрпавање рова са земљом из ископа са потребним набијање
| Обрачун по метру кубном. | м3 | 50
18 | Набавка, испорука и монтажа полиетиленских цеви за гас РЕ100, према стандарду SRPS EN 1555-2, следеhих димензија:
Ф90х5,2
| Обрачун по метру | м | 60
19 | Припремно-завршни радови, припрема документације за технички преглед, npojeкат изведеног објекта у три примерка
| Обрачун по комплету. | комплет | 1
НАПОМЕНА: - Уколико се у Техничкој спецификацији позива на назив произвођача или тип или марку добара, подразумева се "или одговарајуће". - Понуђач је дужан да за понуђену опрему достави Каталог производа или другу одговарајућу документацију из које би се утврдило да ли понуђена опрема одговара задатим техничким карактеристикама. Захтевана документација може бити на српском или енглеском језику, а документација која није издата на српском или енглеском језику мора бити преведена на српски језик.
Начин спровођења контроле: Контролу добара и уградње врши лице које ће Решењем Председника бити задужено да прати реализацију уговора.
Обезбеђивање гаранције квалитета: Понуђена опрема и материјал морају бити минимум квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом. Сав материјал за који овлашћено лице наручиоца констатује да не одговара опису из Техничке спецификације и општим условима и описима, Добављач је дужан да одмах уклони са објекта. Уколико Добављач, пак, покуша да исти употреби, овлашћено лице наручиоца ће обуставити уградњу, а сви трошкови проистекли из обуставе уградње пашће на терет Добављача.
Начин плаћања: Плаћање се врши након уградње добара, изведених радова и достављеног рачуна.
Гарантни рок: Гарантни рок за уграђену опрему у складу са гарантним роком произвођача опреме. Добављач је у обавези да обезбеди гарантни рок на изведене радове на уградњи у трајању од најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје система. Понуђач у моделу уговора уписује колико износи понуђени гарантни рок.
Место испоруке, уградње и извршења радова: Београд, Предшколска установа Савски венац, вртић Света Петка, улица Топчидерски венац број 1.
Рок за уградњу опреме, извођење радова: 30. април 2026. године.