## Sheet1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Izvođenje radova na unapređenju energetske efikasnosti objekta JSD "Partizan" u ulici Humska br. 1, JN 2026/7
PRIKLJUČENJE NA DALJINSKO GREJANJE
GRAĐEVINSKIH RADOVA
Ø76,1/140 mm; šir. rova sa podgradom Ao = 0,95 m; šir. rova bez podgrade A = 0,75 m; dužina rova L = 152,7 m Šaht 1,0 × 1,5 × 1,8 m sa jamicom – 1 kom.
Pod nameranim kvarom:
ulice: 121,3 m²
trotoari: 1,9 m²
behaton: 6,1 m²
kocka: 8,1 m²
Zauzeće javnih površina:
ulice: 151,7 m²
trotoari: 2,4 m²
behaton: 5,8 m²
kocka: 7,7 m²
ZEMLJANI RADOVI
Prema opštim uslovima za izvođenje radova jediničnom cenom iskopa obuhvaćeni su: pripremni radovi (čišćenje terena od korova, šiblja i drveća), snimanje kote terena u radnom pojasu poprečno i podužno po kojima će se vršiti obračun zemljanih radova, obezbeđenje stabilnosti okolnog terena, susednih objekata i otkopanih instalacija, obezbeđenje granica gradilišta prema okolini. Neće se posebno plaćati čišćenje eventualno obrušenog materijala u rov. Tehnologija podgrađivanja i izrada projekta podgrade je obaveza Izvođača. Obezbeđenje vertikalnih stranica iskopa podgradom je ušlo u jediničnu cenu iskopa za dubine do 1,3 m. Podgrada treba da obezbedi stabilnost stranica iskopa, okolnih objekata (i instalacija) i bezbedan rad u radničkom rovu. Za obračun količina rušenja i betoniranja kolovoznih konstrukcija i trotoara, uzima se širina koja je definisana sečenjem kolovoznih konstrukcija i trotoara. Veće količine se neće plaćati. Neće se posebno plaćati ni sva eventualna oštećenja susednih objekata i instalacija. Komisija, koju sačinjavaju predstavnik JKP Beogradske elektrane i odgovorno lice (ili vlasnik) za oštećeni objekat ili instalaciju, utvrdiće eventualno nastala oštećenja na objektu ili instalaciji, i način popravke nastale štete. U cenu transporta su ušli svi načini potrebnog prevoza i prenosa. Crpljenje stalne podzemne vode, atmosferske vode i povremeni dotok vode u rov neće se posebno plaćati, već ulazi u jediničnu cenu iskopa. Za obračun količina iskopa i zatrpavanja obračunava se minimalna širina i potrebna dubina.
I Zemljani radovi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Opsecanje površinskog sloja betonskog trotoara d=10–20 cm; izvršiti dijamantskom testerom ili kompresorom pravilnijeg oblika. Konstrukciju opseći sa obe strane rova, po 25 cm šire od min. širine rova (ili u širini koju odredi nadzorni organ). Obračun po m | m | 3.8
1a | Postojeću betonsku konstrukciju (bituminizirani agregat, beton) razbiti i odneti na ovlašćenu deponiju. Obračun po m3 | m³ | 0.4
2 | Izrada tampon sloja od šljunka d=15 cm, ispod betonskog sloja za trotoar i betona C16/20 u debljini od 15 cm. U cenu uračunata nabavka materijala i transport.
2a | izrada tampon sloja od šljunka d=15 cm | m² | 2.4
2b | Betonski sloj d=15 cm. | m² | 2.4
3 | Izrada završnog sloja trotoara od sitnozrnog asfalta u zbijenom stanju, debljine d=3 cm. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m2 | m² | 2.4
4 | Opsecanje površinskog sloja kolovozne konstrukcije; izvršiti dijamantskom testerom ili kompresorom pravilnijeg oblika. Kolovozni zastor opseći po 25 cm šire od širine rova bez podgrade (ili u širini koju odredi nadzorni organ). Obračun po m. | m | 242.6
5 | Na pojasu koga obuhvataju radovi izvršiti odabranim sredstvima projektom predviđeno rušenje (raskopavanje) postojeće kolovozne konstrukcije (bituminizirani agregat, beton). U cenu je obračunat iskop i transport na ovlašćenu deponiju. Obračun po m3 | m³ | 45.5
6 | Izrada betonskog sloja za stabilizaciju kolovoza od mršavog betona C16/20, debljine 20 cm. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m2 | m² | 151.7
7 | Izrada nosećeg sloja (gornja podloga) od bituminiziranog drobljenog agregata sa dodatkom 15% tucanika u debljini od 7 cm. U cenu uračunata nabavka materijala i transport.Obračun po m2 | m² | 151.7
8 | Izrada završnog sloja od sitnozrnog asfalta u zbijenom stanju debljine d=5 cm. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m2 | m² | 151.7
9 | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradnja betonskih ivičnjaka. Obračun po m. | m | 1
9.1 | Vađenje betonskih ivičnjaka sa utovarom i transportom na ovlašćenu deponiju onih koji nisu za ponovnu ugradnju. Obračun po m | m | 0.5
10 | Nabavka, transport i ugradnja novih betonskih ivičnjaka
10a | (računato da je oko 20% ivičnjaka predviđeno za ugradnju). Obračun po m | m | 0.5
11 | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradnja kamenih ivičnjaka. Obračun po m | m | 6
12 | Vađenje, odlaganje duž rova, čišćenje i ponovna ugradnja behaton ploča na parkingu i trotoaru, na sloju peska od 10 cm. Obračun po m2 | m² | 5.8
12a | Računato da oko 10% ploča nije za ponovnu ugradnju. Obračun po m2 sa nabavkom i transportom novih ploča | m² | 0.58
13 | Rušenje sitne kamene kocke. Obračun po m2 | m² | 7.7
14 | Vraćanje kamene kocke u sloju peska sa zalivanjem bitumenom za kocku
14a | računato da se oko 90% kocke ponovo ugrađuje). Obračun po m2 | m² | 6.9
15 | Nabavka i transport nove kocke, postavljanje i zalivanje bitumenom za kocku
15a | (računato da se oko 10% kocke nabavlja). Obračun po m2 ugrađene kocke | m² | 0.8
16 | Ručni iskop zemlje od I do II kategorije na mestima nepristupačnim za rad mašine, kao i oko postojećih podzemnih instalacija, sa odbacivanjem iskopanog materijala bar 1 m od ivice rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju – dubina 0–2 m.Podgrada treba da obezbedi stabilnost i bezbednost rova u koji se postavljaju cevi. Plaća se minimalna širina rova izmerena na licu mesta. Ova širina ne može biti veća od širine rova definisane projektom (uvećana za debljinu podgrade) ili od širine rova koju je odredio nadzorni organ. Ručnim iskopom na svakih 12 m cevi proširiti i produbiti rov u dužini od 1,5 m radi montaže cevovoda i u zoni dilatacionih oslonaca na L, Z ili U lukovima kao i na grananju cevovoda. Predmerom su obračunata ova proširenja za varne jame. Otkopavanje instalacije zaštititi. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju. Uzeto da je (a+b) trase 10% iskopa, a ukupan ručni iskop (a+b+c): 39,1 m³
16a | dubina iskopa od 0-2 m | m³ | 13.4
16b | dubina iskopa od 2-4 m | m³ | 0.2
16c | proširenje rova | m³ | 25.5
17 | Mašinski iskop zemlje od I do II kategorije sa utovarom i odvozom na ovlašćenu deponiju. Obračun po m³ iskopanog materijala.Podgrada treba da obezbedi stabilnost i bezbednost rova u koji se postavljaju cevi. Plaća se minimalna širina rova izmerena na licu mesta. Ova širina ne može biti veća od širine rova definisane projektom (uvećana za debljinu podgrade) ili od širine rova koju je odredio nadzorni organ. Obračun po m³ iskopanog materijala. Uzeto da je na trasi 90% mašinski iskop: 121,1 m³
17a | Zemlja uzeta sa prevozom na ovlašćenu deponiju | m³ | 121.1
18 | Razupiranje vertikalnih površina iskopanog rova veće dubine od 1,30 m, a manje od 2 m. Postavljanje oplata mora biti 0,30 m više od kote terena rova. Podgradivanje vršiti paralelno sa napredovanjem iskopa. U cenu uračunata i prepravka podgrade radi montaže toplovodnih cevi. Obračun da je 100% površine stranica iskopa pokriveno podgradom. Obračun po m² razuprete vertikalne površine rova. Plaća se prema stvarnoj površini postavljene podgrade (površina oslonjena uvećana za 30 cm). U cenu ulazi nabavka, transport i ugradnja podgrade. | m² | 53.7
19 | Planiranje dna kanalskog rova sa tačnošću ±3 cm. Obračun po m² isplanirane površine. | m² | 145.1
20 | Zatrpavanje rova u ulici/trotoaru/parkingu šljunkom prirodne granulacije ili drobljenim agregatom. Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine do 40 cm, nabijanjem do potrebne zbijenosti, a do nosećeg sloja kolovozne konstrukcije. Zbijanje vršiti do postizanja gustine 98% u odnosu na max zapreminsku masu ili modula stišljivosti MS=70 MPa. Količina šljunka uzeta sa koeficijentom rastresivosti K=1,20. U cenu uračunata nabavka i transport ugradnje. Obračun po m³. | m³ | 83.6
21 | Razastiranje i planiranje peska ispod cevi po dnu rova, kao i zatrpavanje peskom min. 10 cm iznad cevi, sa zbijanjem kvašenjem. Koeficijent rastresivosti K=1,10. U cenu uračunata nabavka i transport peska. Obračun po m3 | m³ | 72.3
22 | Ispitivanje zbijenosti nasutog materijala u rovu ispod kolovoza od strane ovlašćena laboratorije za ispitivanje. Rezultate ispitivanja dostaviti Investitoru. Obračun prema broju izlazaka i optimalnom broju opita. | n | 3
23 | Zatrpavanje rova dovezenom zemljom sa deponije, nabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti. Količina zemlje uzeta sa koeficijentom rastresitosti K=1,15. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m³ | m³ | 17.2
24 | Odvoz viška iskopanog materijala sa utovarom i istovarom na ovlašćenu deponiju. Obračun po m³ samonikle zemlje. | m³ | 39.1
BETONSKI RADOVI
U cenu armirano-betonskih radova uračunata je nabavka betona, transport, ugradnja, potrebna dvostrana oplata i podgrada, nega svežeg betona, svi potrebni atesti o kvalitetu, zalivanje spojnica na spoju segmenta kanala, kao i ugradnja delova pokretnih, vodećih i nepokretnih oslonaca. Armatura se obračunava posebno. Sve prema opšte tehničkim uslovima. U slučajevima kada je neophodno da se betonski radovi završe u kratkom roku, manjem od 28 dana, i da je potrebno izvesti komoru u saobraćajnici, tada je potrebno da se u beton dodaju neophodni dodaci (plastifikatori i aditivi za brzo vezivanje betona), kako bi se postigla zadovoljavajuća čvrstoća betona. Isto važi i ako se izvodi betoniranje u neuobičajenim uslovima (velika hladnoća ili velika toplota). Recepturu za beton pribavlja izvođač od nadležne institucije, i prema njoj izvodi betonske radove, uz saglasnost nadzornog organa. U cenu betonskih radova na izradi komora, čvrstih tačaka, AB kanala, pokrivnih ploča i šahtova su ušla i neophodna ispitivanja betona (na 3, 7 i 21 dan). Na delu predizolovanog toplovoda, vođenog kroz saobraćajnicu, gde je rastojanje od gornje ivice cevi do kote terena (asfalta) manje od 40 cm za trotoare, tj. 60 cm za kolovoz, potrebno je izvršiti zaštitu cevi sa armirano-betonskim pločama.
II Betonski radovi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Betoniranje podloga ispod šahtova i komora od nabijenog betona C16/20 u sloju 10 cm. Sloj betona mora biti ravan. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m2 | m² | 2.34
2 | Betoniranje dna, stranica i gornje ploče komora i šahtova, armiranim betonom C25/30 u potrebnoj dvostranoj oplati. U svemu prema detaljima. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. Obračun po m3 | m³ | 2.2
3 | Betoniranje betonskih nosača čeličnog poklopca u C25/30 na revizionim silazima sa ugrađenim ramom za liveni poklopac. U cenu uračunata nabavka materijala i transport. | m³ | 0.3
4 | Nabavka, transport, ispravljanje, čišćenje i sečenje armature sa montažom iste. U svemu prema specifikacijama, a u skladu sa propisima i važećim za ove radove. Obračun po kg ugrađene armature
4a | B500 (RA2 400/500). | kg | 263.86
4b | MA 500/560. | kg | 205.26
III Ostali radovi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Nabavka i postavljanje plastičnih traka za obeležavanje toplovoda preko završnog sloja peska. Trake postaviti preko cele dužine rova, iznad svake cevi posebno. Obračun po m. | m | 305.4
2 | Formiranje otvora u armirano-betonskim zidovima i zidovima od opeke radi prolaska cevi. Nakon postavljanja zidne ulazne čaure i cevi, otvor zatvoriti betonom C25/30. Obračun po komadu
2a | armirano-betonski zid | kom | 2
3 | Zidarska obrada rupa u zidu posle mašinskog bušenja cementnim malterom sa zaštitom ter-hartijom. Obračun po kom. | kom | 2
4 | Nabavka i ugradnja gvozdenih livenih poklopaca sa ramom i sistemo za zaključavanje. Obračun po komadu sa ramom.
4a | Nabavka 125 kN ( B125, EN124) | kom | 1
4b | Ugradnja. | kom | 1
5 | Nabavka i ugradnja gvozdenih merdevina u silazima komore. Obračun sa uračunatim bojenjem u dva osnovna i dva završna premaza. Obračun po kg. | kg | 46
6 | Obezbeđenje prelaza vozila preko iskopanog rova u saobraćajnici. Obračun po komadu postavljenih prelaza. | kom | 1
7 | Obezbeđenje dovoljnog broja prelaza za pešake (sa rukohvatom) preko iskopanog rova. Obračun po komadu postavljenog prelaza. | kom | 5
8 | Izrada projekta izvedenog objekta – građevinski deo, overen od strane licenciranog inženjera. Projekat predati u 4 primerka u papirnoj formi, a u digitalnoj formi trasu i podužni profil sa ucrtanom ostalom infrastrukturom. Projekat u digitalnoj formi treba da je elektronski potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom da je usklađen sa Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i treba da sadrži sve potrebne elemente prema važećoj zakonskoj regulativi. Nadzorni organ treba da overi valjanost projekta izvedenog objekta i nakon toga se plaća. | komplet | 1
9 | U skladu sa važećim zakonom o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, kao i prema važećoj zakonskoj regulativi, izvršiti snimanje i kartiranje izvedenog toplovoda, kao i snimanje i kartiranje promene nastale usled demontaže gasnog toplovoda. gašenje/toplovoda Snimiti i sve instalacije u rovu toplovoda. Nadzornom organu dostaviti Potvrdu o izvršenom snimanju i kartiranju vodova izdatu od strane Republičkog geodetskog zavoda – služba za katastar vodova. Izvođač plaća potrebne takse za kartiranje svih izmena. Nakon snimanja izraditi elaborat izvedenog stanja. Elaborat uraditi i predati nadzornom organu u četiri (4) primerka od kojih jedan u digitalnom obliku. Toplovod preko 50 m | paušal | 1
10 | Obeležavanje trase toplovoda koji se izvodi sa potrebnim osiguranjima obeleženih tačaka na terenu, prema koordinatama datim u projektnoj dokumentaciji. | m | 154
TOPLOVODNA MREŽA
Napomene:
Sva oprema i materijal predviđeni su za sledeće radne uslove:
T = 120 [°C] temperatura u razvodnom vodu
NP = 25 [bar] nazivni pritisak instalacije
(I) Postojeći toplovod
(II) Novoprojektovani toplovod
A | Postojeći predizolovani toplovod
I | Demontaža
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Izolacije postojećeg predizolovanog toplovoda, zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje, sledećih dimenzija i količina:
| Ø Ds mm 168,3; Ø izolac. mm 250 | m | 4
B. | Predizolovani toplovod Klasičan sistem / KRUTE CEVI /
I | Predizolovane cevi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Predizolovane cevi saglasno zahtevima standarda SRPS EN 253: Čelična cev, sa šavom ili bez šava, materijal P 253 GH propisanog kvaliteta, sa garantovanim mehaničkim osobinama na povišenoj temperaturi saglasno standardima SRPS EN 10216-2, SRPS EN 10217-2 i SRPS EN 10271-5. Oblik i mera prema standardima SRPS EN 10220, Tehničkih uslova za izradu i isporuku čeličnih cevi prema standardima SRPS EN 10216-2, SRPS EN 10217-2 i SRPS EN 10271-5 Cevi su izolovane poliuretanskom / PUR / penom.Izolacija je pokrivena zaštitnom cevi od polietilena visoke gustine - PEHD / HDPE /. Predizolovane cevi su sa ugrađenim Cu bakarnim žicama, signalna i alarmna, za detekciju vlage. Predizolovane cevi, prema navedenim standardima i normama su sledećih dimenzija i količina:
| DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) / Ø140mm - 6m | m | 312
2 | Za materijal za zavarivanje i ostali sitan materijal uzeti 30 / trideset / % od stavke 1 | % | 30
II | Armatura
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
Napomena: Sva cevna armatura je zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje. Fiting – armatura pokriveni su zaštitnom PEHD cevi – tvrdi polietilen visoke gustine, istog materijala kao i osnovna cev. U slobodan prostor fitinga – armature ubrizgati izolacionu masu. Fiting isporučiti sa ugrađenim Cu žicama za detekciju vlage, signalna i alarma.
1 | Priključne čelične spojnice, zajedno sa kolenom osnovne čelične cevi, radijus čelične cevi R = 1.5 × Ds, sledećih tipova i dimenzija:
paralelna sa osom magistralne cevi
| Ø Dc / Ø Diz. Priključak 76,1 / 140 | kom | 2
2 | Ravne termoskupajuće spojnice, zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje, sledećih dimenzija i količina:
| Ø Diz. Mm 140 | kom | 72
3 | Fabricki predizolovano koleno, zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje, sledećih dimenzija i količina:
| (Ø Dc / Ø Diz. Mm) - (R = 1,5 × Ds) - (α °) - ( (76,1 / 140) - (90°)) | kom | 14
| (Ø Dc / Ø Diz. Mm) - (R = 1,5 × Ds) - (α°) - ( (76,1 / 140)- (152°)) | kom | 2
| (Ø Dc / Ø Diz. Mm) - (R = 1,5 × Ds) - (α°) - ( (76,1 / 140) - (156°)) | kom | 2
4 | Nabavka, isporuka i montaža predizol. zaporne armature, (standardna debljina izolacije), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130oC. Isporukom obuhvatiti i zaštitnu cev sa zaštitnom kapom i laminatom. Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN448. Zahtevi za radni ventil: - sa punim protokom - materijal tela ventila: P235GH - materijal kugle: nerđajući čelik X5CrNi18-10 - materijal zaptivanja kugle: PTFE+C - materijal vretena: nerđajući čelik X8CrNiS18-9 - klasa propušatanja: A (u skladu sa EN12266-1)
| DN 65, NP 25 ; odzraka 1 x DN40 | kom | 2
5 | Završna kapa – end cap, zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje, sledećih dimenzija i količina:
| Ø Dc mm / Ø Diz. Mm - 76,1 / 140 | kom | 2
6 | Prolaz kroz zid – zaptivne čaure, wall entry sleeve, zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje, sledećih dimenzija i količina:
| Ø Dc mm / Ø Diz. Mm - 76,1 / 140 | kom | 2
7 | Nabavka, isporuka i montaža PE elastičnih obloga, za kompenzaciju toplotnih dilatacija. Način montaže je dat na crtežu šeme cevne mreže.
Fizičke i hemijske karakteristike obloga: - napravljene od hemijski umrežene PE pene - opseg tolerancije temperature: od -40 do +90 °C - ne sadrže halogen,freone, hloride, niti teške metale - kategorisani kao sredne tvdri jastuci u skladu sa AGFW standardom - sertifikovani u skladu sa EN 13941-1:2019, klasifikacija Tip 2 (srednji) - sa oznakama na zadnjem delu da je proizvod u skladu sa EN13941. Uz ponudu je obavezno dostaviti izveštaj akreditovane laboratorije da proizvodi ispunjavaju gore navedene uslove u pogledu EN 13941. Uz ponudu obavezno dostaviti TDS list za predmetne proizvode. Obračun je po dužnom metru obloge.
| - tip I (za prečnike izolacija Ø65-Ø160) dimenzije 120x40x1000 mm - 2 rebra | m | 80
| - tip II (za prečnike izolacija Ø180-Ø280) dimenzije 240x40x1000 mm - 4 rebra | m | 20
8 | Nabavka, isporuka i montaža laminata za obavijanje kompenzacionih jastuka. Obračun po m2. | m² | 50
III | Sitan pribor
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Guma za dihtovanje u traci, sledećih dužina: L (m / pakovanje) - 50 m | kom | 2
2 | Plastična traka za označavanje cevovoda, sledećih dužina: L (m / pakovanje) - 100 m | kom | 2
3 | Elementi za povezivanje sistema za detekciju vlage, za cevovod sledeće dužine, a prema broju spojnica: Dužina L (312 m) ; br. spojnica (72 kom) | kom | 72
4 | Pakovanje pene za ispunu spojnica, sledećih dimenzija i količina: Lit/pak = 0,59 ; pakovanja 72 kom | Lit | 43
IV | Toplovodna mreža u objektu
I | Crne cevi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Čelične cevi, P235 GH, prema standardima EN 10216-2 ili EN 10217-2 ili EN 12017-5 i JUS.EN 10220, sledećih dimenzija i količina. (Ø Dc / s - mm) - 76,1 x 2,9 mm | m | 24
2 | Hamburški lukovi, propisanog kvaliteta, sa garantovanim mehaničkim osobinama na radnoj temperaturi sledećih dimenzija i količina: (Ø Dc / s - mm) - ( R -2,5 x Ds mm ) - 76,1 x 2,9 mm | kom | 16
3 | Za materijal za redukciju, povezivanje i spajanje i ostali sitan materijal uzeti 30 / trideset / % od pozicije cevi i lukova | % | 30
II | Oslonci i armatura
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Oslonci, prema priloženim crtežima, zajedno sa elementima za spajanje i povezivanje, sledećih dimenzija i količina: ( Ø Ds mm - nepokretni - Ø 76,1 / 2,9 ) / profil U 10 / kg-kom - 25 kg | kom | 1
2 | Nabavka, isporuka i montaža zaustavnih loptastih slavina (prirubničke) Zahtevi: - sa punim protokom - materijal tela ventila: P235GH - materijal kugle: nerđajući čelik X5CrNi18-10 - materijal zaptivanja kugle: PTFE+C - materijal vretena: nerđajući čelik X8CrNiS18-9 - zaptivanje vretena: FPM - prirubnice: EN 1092-1 PN25 - klasa propušatanja: A (u skladu sa EN12266-1) - pogon: ručni, preko ručke DN65; NP 25 | kom | 2
III | Antikorozivna zaštita i izolacija
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Čišćenje od korozije i premaz zaštitnom antikorozivnom bojom svih spoljnjih površina cevovoda i armature. Premaz naneti 2 / dva / puta. | m² | 6
2 | Izolacija cevne mreže jastucima neimpregnisane mineralne vune. Izolaciju obložiti zaštitnom oblogom, obloga: ter – papir:
| d (mm) 30 | m² | 6
| d (mm) 40 | m² | 6
obloga: Al – lim, debljina d = 0,55 mm:
| d (mm) 30 | m² | 6
| d (mm) 40 | m² | 6
3 | Za materijal za povezivanje, spajanje i ostali sitan materijal uzeti 30 / trideset / % od stavke 2 | % | 30
C. | Pripremno – završni radovi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Otvaranje gradilišta, upoznavanje sa tehničkom dokumentacijom, smeštaj alata, materijala, opreme…
2 | Dnevni prekid radova: skladištenje alata i opreme, dekonzervisanje, sastavljanje i zaštita montirane opreme...
3 | Ispranje instalacije vodom od prljavština i masnoća sa izradom zapisnika o ispranju.Ispranje vršiti dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista voda.
4 | Ispitivanje zavarenih spojeva u skladu sa EN 13941 u zavisnosti od projektne klase toplovoda.
5 | Ispitivanje čvrstoće na pritisak i ispitivanje zaptivenosti: Hidrauličko ispitivanje instalacije vodom pod pritiskom – hladna proba: Trajanje ispitivanja je 6 / šest / časova. Probni manometar mora da pokazuje nepromenjenu vrednost ispitnog pritiska za vreme ispitivanja. Ispitni pritisak iznosi: primarni deo instalacije: Pi [bar] = 1,3 × Pnom Pnom = 25 [bar], nominalni pritisak instalacije. Za vreme trajanja hidrauličkog ispitivanja stalno vršiti vizuelno ispitivanje. Izrada zapisnika o hidrauličkom ispitivanju.
6 | Posle uspešno izvršenog hidrauličkog ispitivanja, cevovod isprati od prljavštine.
7 | Zatvaranje gradilišta. Čišćenje gradilišta od viška materijala sa odvoženjem materijala. Čišćenje od otpada sa odvoženjem na gradsku deponiju.
8 | "Izrada projekta izvedenog objekta – mašinski deo. Projekt izraditi u 4 / četiri / primerka u štampanoj formi. Izraditi projekat izvedenog objekta u elektronskom obliku sa neophodnim elektronskim potpisivanjem kvalifikovanim elektronskim potpisom, s tim da je ovaj projekat usaglašen sa Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i shodno tome treba da sadrži sve potrebne elemente po važećoj zakonskoj regulativi. U elektronskom – digitalnom obliku dostaviti trasu i podužni profil izvedenog objekta – toplovoda, sa ucrtanom niveletom terena i ostalom infrastrukturom. Projektne podloge / trasa i podužni profil toplovoda / za izradu dokumentacije izvedenog objekta u elektronskom obliku izvođač radova preuzeo je uz ostalu dokumentaciju za javnu nabavku. Plaćanje posle overe dokumentacije izvedenog objekta od strane nadzornog organa."
Ukupno C |  | pauš | 1
ISPORUKA I UGRADNJA MATERIJALA I OPREME ZA POVEZIVANJE POSTOJEĆE INSTALACIJE GREJANJA
I - DEMONTAŽA
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1.1 | Demontaža postojećeg cevovoda sa pripadajućom armaturom DN125 iz postojeće kotlarnice na postojećem razdelniku i sabirniku. Mesta iskoristiti za povezivanje sa novoprojektovanom instalacijom. Demontaža postojećeg cevovoda sa pripadajućom armaturom DN65 za PTV na postojećem razdelniku i sabirniku, demontaža postojećeg cevovoda sa pripadajućom armaturom DN100 za klima komore van pogona, na postojećem razdelniku i sabirniku. Mesta postojećih priključaka blindirati. Demontaža postojećeg pločastog izmenjivača toplote za PTV sa pripadajućom armaturom. | pauš | 1
II - TOPLOTNA PODSTANICA RADIJATORSKO GREJANJE
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
2.1 | Isporuka i ugradnja pločastog izmenjivača toplote u kompletu sa montažnim postoljem, prirubnicama i izolacijom, proizvod - "Traco" ili odgovarajuća.
2.1.1 | TRF065ML-1-29, t (120/63-60/80), sa rezervom 30% za zaprljanje Q= 345 kW, dprim= 0.88 kPa dsek=22.92 kPa | kom. | 1
2.2 | Uredjaj za održavanje pritiska
2.2.1 | Zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom, proizvod "Zilmet" Italija, tip Cal-Pro 200, zapremine 200 l ili odgovarajuća. | kom. | 1
2.3 | Isporuka i ugradnja cirkulacione toplovodne pumpe proizvod "Grundfos" ili odgovarajuća, komplet sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivcima i vijcima
2.3.1 | tip: Magna 3 65-60 F, V =12.65 m3/h; P =33.97 kPa; Nm = 20-355 W; I=0.22-1.64 (A), 1 x 230V | kom. | 2
2.4 | Isporuka i ugradnja leptirastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivkama i zavrtnjima, proizvod ”FAF” ili odgovarajuća, sledećih dimenzija:
2.4.1 | DN 80, NP 6 | kom. | 6
2.5 | Hvatači nečistoće
2.5.1 | DN 80, NP 6 | kom. | 1
2.6 | Slavine za punjenje i pražnjenje (loptasti ventili)
2.6.1 | R1/2" (DN 15, NP 6) | kom. | 2
2.7 | Termometri
2.71 | Satni Ø80 (0 - 120°C) | kom. | 1
2.8 | Manometri za merenje pritiska do 10 bara
2.8.1 | Satni Ø80 , od 0 do 6 bara | kom. | 2
2.9 | Cevni kompenzatori (prigušivači šuma i vibracija) za toplu vodu 90°C tip: GU-KO (“Jastrebac” Niš) ili odgovarajuća.
2.9.1 | DN 80, NP 6 | kom | 2
2.10 | Isporuka i montaža crnih čeličnih šavnih i bešavnih cevi prema EN 10216-2 ili EN 10217-2 ili EN 12017-5 od ugljeničnog čelika dimenzija:
2.10.1 | f 21,3 x 2,65 | m1 | 6
2.10.3 | f 48.3/2.6 | m1 | 6
2.10.4 | f 76.1/2.9 | m1 | 6
2.10.5 | f 88.9 x 3.2 | m1 | 12
2.10.6 | f 108.0 x 3.6 | m1 | 1
2.11 | Vazdušni lonci na vertikalama u kompletu sa loptastim ventilom DN15 NP6
2.11.1 | f 168.3 x 4.5; L=250mm | kom | 1
2.12 | Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, obujmice i vešaljke, konzole, zidne čaure i držače, klizne i čvrste tačke, hilzne, prirubnice za cevi, gips i slično.
2.12.1 | Obračunava se 50% od prethodne stavke (2.10): |  | 0.5
2.13 | Antikorozivna zaštita cevne mreže, nosača konzola i ostalih metalnih delova obuhvata: -čišćenje čeličnim četkama -bojenje osnovnom zaštitnom bojom | m² | 10
2.14 | Izrada čelične plarforme-gazišta dimenzija 4000 x 800 mm | m² | 3.2
2.15 | Bojenje neizolovanih cevi i nosača završnom bojom | m² | 3
2.16 | Toplotna izolacija cevne mreže mineralnom vunom u Al. Limu
2.16.1 | d = 40 mm | m² | 10
2.17 | Priključak za punjenje i dopunjavanje hemijski pripremljenom vodom iz toplovoda sa pripadajućom opremom: zaporni ventil DN 15, NP 25; vodomer DN15/NP25, manometar opsega 0-10 bara; umanjivač pritiska; čelična cev f 21,3 x 2,65 | kompl. | 1
2.18 | Ventil sigurnosti sa oprugom za nazivni pritisak 6 bara
2.18.1 | DN40 NP6 | kom | 1
2.18.2 | DN32 NP6 | kom | 1
2.19.1 | Aparati za početno gašenje požara
2.19.2 | tip S9 | kom. | 1
2.19.3 | tip CO2-5 | kom. | 1
III - TOPLOTNA PODSTANICA PTV
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
3.1 | Isporuka i ugradnja pločastog izmenjivača toplote za PTV u kompletu sa montažnim postoljem, prirubnicama i izolacijom, proizvod - "Traco" ili odgovarajuća.
3.1.1 | TRF065H-1-16, t (65/22-10/55), Q= 75 kW, dprim= 0.01 kPa dsek=3.35 kPa | kom. | 1
3.2 | Isporuka i ugradnja loptastih slavina sledećih dimenzija: R2", NP 6 | kom. | 2
3.3 | Slavine za punjenje i pražnjenje (loptasti ventili) R1/2" (DN 15, NP 6) | kom. | 2
3.4 | Termometri Satni Ø80 (0 - 120°C) | kom. | 2
3.5 | Manometri za merenje pritiska do 10 bara Satni Ø80 , od 0 do 6 bara | kom. | 2
3.6 | Isporuka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi sledećih dimenzija :čeličnih šavnih i bešavnih cevi prema EN 10216-2 ili EN 10217-2 ili EN 12017-5 od ugljeničnog čelika dimenzija:
3.6.1 | f 60.3/2.9 | m1 | 6
3.7 | Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, obujmice i vešaljke, konzole, zidne čaure i držače, klizne i čvrste tačke, hilzne, prirubnice za cevi, gips i slično.
3.7.1 | Obračunava se 50% od prethodne stavke (3.6): |  | 0.5
3.8 | Antikorozivna zaštita cevne mreže, nosača konzola i ostalih metalnih delova obuhvata: -čišćenje čeličnim četkama -bojenje osnovnom zaštitnom bojom | m² | 2
3.9 | Bojenje neizolovanih cevi i nosača završnom bojom | m² | 1
3.10 | Toplotna izolacija cevne mreže mineralnom vunom u Al. Limu
3.10.1 | d = 40 mm | m² | 2
IV - VENTILACIJA TOPLOTNE PODSTANICA
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
4.1 | Isporuka i ugradnja kanalskog aksijalnog ventilatora, proizvod “Systemair”, ili odgovarajuća, za izvlačenje vazduha, komplet sa odgovarajućom opremom, sa karakteristikama
4.1.1 | AXCBF250-6/32°-2 Q=770 m3/h, H=82 Pa, 3x400 V, I=1.8 A, P=339 W | kom. | 1
4.2 | Isporuka i montaža požarno otporne rešetke sa ekspandirajućom trakom proizvod “Vis Company”, ili slično, dimenzija 500x700mm Požarno otporna rešetka mora da poseduje atest o otpornosti na požar u trajanju od 90 min u skladu sa SRPS EN 1366-2. Obaveza izvođača radova je da klapnu ugradi prema uputstvu proizvođača i atestu. | kom. | 1
4.3 | Nabavka, isporuka i montaža zidnog termostata za kontrolu rada ventilatora tehničke prostorije, opsega 20-50°C. | kom. | 1
4.4 | Čelična konstrukcija nosača kanala za izbacivanje vazduha. Nabavka i čišćenje materijala, izrada čelične konstrukcije, probna montaža, transport, montaža i antikoroziona zaštita čelične konstrukcije, a sve prema uslovima i pravilnicima za proizvodnju, montažu, antikorozionu zaštitu i transport čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je: -limovi od čelika S235JRG2, S355JR sve po JUS-EN10025/200 -hladnooblikovani, toploblikovan išuplji profili pravougaonog ili kvadratnog preseka od čelika S235JRG2 sve po JUS-EN10025/2003 -ankeri za beton u kvalitetu armaturnog gvoždja RA400/500 ili sličnih geometrijskih karakteristika. -elektrode za zavarivanje bazične obložene po JUSCH3.011 Osnovnu antikorozionu zaštitu izvesti sa dva osnovna premaza ukupne debljine 60mikrona i dva pokrivna premaza ukupne debljine 60 mikrona posle temeljnog čišćenja osnovnog materijala. Obračun je dat po kilogramu izrađene, antikoroziono zaštićene trasportovane i montirane konstrukcije sa probnom montažom. Čelična konstrukcija - obračun je dat po kg montiranog i | kg | 150
4.5 | Isporuka i oblaganje čeličnih profila vatrootpornim premazom vatrootpornosti 90 minuta obostrano, materijalom koji poseduje sve neophodne sertifikate za izvođenje ovakve instalacije, kao i izveštaj o ispitivanju izdat od strane akrediditivane laboratorije, kao IMS ili sl. Proizvođača Promat, tip premaza Promapaint SC3 sa odgovarajućim atestom izdatim od strane akreditovane labaratorije. | m² | 28
4.6 | Građevinski radovi u šta spadaju, otvaranje otvora u unutrašnjim zidovima, probijanje otvora u ploči za prolaz vazdušnih kanala i drugi nepredviđeni radovi, sa kasnijom sanacijom otvora. | pauš | 1
4.7 | Cevni kompenzatori (prigušivači šuma i vibracija) za toplu vodu 90°C tip: GU-KO (“Jastrebac” Niš) ili odgovarajuća.
4.7.1 | DN 65, NP 6 | kom | 2
V - OSTALI RADOVI
Priprema, ispitivanja i završni radovi
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
5.1 | Upoznavanje sa projektom, nabavka materijala i opreme i njihova doprema na gradilište, formiranje priručnog magacina i otvaranje gradilišta.
5.2 | Pripremni radovi za montažu grejnih tela i cevne mreže sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem
5.3 | Pripremni radovi na montaži toplotne podstanice sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem
5.4 | Ispiranje instalacije više puta hladnom vodom, sve dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista voda. Formiranje zapisnika o ispiranju koji potpisuju rukovodilac radova i nadzorni organ.
5.5 | Podešavanje ručnih regulacionih ventila za regulaciju protoka na pozicije date u proračunskom i grafičkom delu projekta.
5.6 | Merenje i regulacija protoka svih cirkulacionih krugova. Izrada Eleborata o izvršenom merenju i regulaciji.
5.7 | Hidraulička proba na hladan hidraulički pritisak p=prad+2.0 bar u trajanju od 6h, sa osmatranjem nakon toga 24h. Formiranje zapisnika o hidrauličkoj probi koji potpisuju rukovodilac radova i nadzorni organ.
5.8 | Punjenje instalacije vodom i topla proba. U toku tople probe treba izvršiti i merenje temperature u objektu.
5.9 | Završni radovi na izradi toplotne podstanice, sa izradom uputstva za rukovanje i postavljanjem sa uramljenom tehnološkom šemom veze na vidnom i dostupnom mestu u toplotnoj podstanici. Završna regulacija instalacije, čišćenje objekta od šuta i viška materijala, otpada i šuta i završno čišćenje objekta.
5.1 | Formiranje kompletne dokumentacije za tehnički prijem i primopredaja instalacije.
5.11 | Za poziciju V uzima se 3% vrednosti zbira pozicija II i III. | % | 3
ZAMENA STOLARIJE
R. Br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina
1 | Izrada I montaža PVC standardnog dvokrilnog prozora, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 1, (list projektne dokumentacije br. 01). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 74
2 | Izrada I montaža PVC standardnog dvokrilnog prozora, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 2, (list projektne dokumentacije br. 02). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 14
3 | Izrada I montaža PVC standardnog jednokrilnog prozora, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 3, (list projektne dokumentacije br. 03). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 16
4 | Izrada I montaža PVC standardnog dvokrilnog prozora, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 4, (list projektne dokumentacije br. 04). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 11
5 | Izrada I montaža PVC standardnog jednokrilnog prozora, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 5, (list projektne dokumentacije br. 05). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 2
6 | Izrada I montaža PVC standardnog jednokrilnog prozora, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 6, (list projektne dokumentacije br. 06). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 1
7 | Izrada I montaža PVC portala prozora gde prva dva imaju kip otvaranje, dimenzija i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju fasadne stolarije označenu brojem 08, (list projektne dokumentacije br. 08). Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 13
8 | Izrada I montaža PVC vrata duplih , dimenzija 255cm/382 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji. Vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih metalnih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
9 | Izrada I montaža PVC vrata duplih , dimenzija 255cm/382 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji. Vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih metalnih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
10 | Izrada I montaža PVC "šuber" kliznog prozora , dimenzija 1070cm/870 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojećeg prozora na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 11). Suber klizni prozor izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starog drvenog suber prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 1
11 | Izrada I montaža PVC duplih vrata , dimenzija 1550cm/2200 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 12). Dupla vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih metalnih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
12 | Izrada I montaža PVC duplih vrata , dimenzija 1970cm/2100 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 13). Dupla vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih drvenih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
13 | Izrada I montaža PVC jednokrilnih vrata , dimenzija 960cm/2050 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 14). Jednokrilna vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih drvenih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
14 | Izrada I montaža PVC dvokrilnih vrata , dimenzija 1300cm/2200 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 15). Dupla vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih drvenih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 2
15 | Izrada I montaža PVC dvokrilnih vrata , dimenzija 1400cm/2060 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 16). Dupla vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih drvenih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
16 | Izrada I montaža PVC portal segment vrata , dimenzija 3860cm/2570 cm i otvaranja u svemu saglasno detaljima I šemi stolarije za poziciju prema izvornom stanju postojecih drvenih vrata na lokaciji.(list projektne dokumentacije br. 17). Dupla vrata izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih drvenih vrata sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora vrata. | kom | 1
17 | Izrada, i montaža PVC standardnog fiksnog prozora (jednokrilni prozor bez otvaranja), dimenzija i položaja u svemu saglasno šemi fasadne stolarije iz projektne dokumentacije – pozicija označena brojem 18 (list projektne dokumentacije br. 18).Prozore izraditi od petokomornog PVC profila ugradne dubine 72mm, proizvođača A klase sa pocinkovanim pravougaonim ramom poprecnog preseka u stoku minimalne debljine 1.5 mm ili od profila sličnih karakteristika. Za krila prozora predvideti okov više klase koji mora zbog specifične namene prostora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO 9227 i EN 1670. Krila prozora zastakliti staklopaketom Climagard solar 4+16+4,punjeno argonom Pozicijom obuhvatiti demontažu starih prozora sa odvoženjem na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km. Koeficijent toplote do 1,1W/m2K. Obračun je po komadu otvora prozora. | kom | 1
18 | Montaža, i demontaža fasadne radne skele, sa transportom, postavljanjem, osiguranjem, sidrenjem i uklanjanjem po završetku radova, u skladu sa važećim propisima o bezbednosti i zaštiti na radu. Skela mora biti stabilna, propisno učvršćena i osigurana, sa radnim platformama, zaštitnim ogradama i pristupnim elementima. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban materijal, opremu, radnu snagu, kao i sve prateće radove i troškove vezane za montažu, korišćenje i demontažu skele. Obračun po m² vertikalne projekcije skele. | m² | 850
19 | Obrada unutrašnjih špaletni nakon demontaže postojeće i ugradnje nove stolarije širine do 30cm , koja obuhvata: čišćenje i pripremu podloge, uklanjanje labavih i oštećenih delova maltera, zapunjavanje oštećenja i neravnina cementnim lepkom, kao i oblaganje špaletni gips-kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, uključujući potrebnu potkonstrukciju. Nakon ugradnje GKB ploča izvršiti postavljanje metalnih ugaonih lajsni, gletovanje sa postavljanjem mrežice u dva sloja sa međubrušenjem, kao i završno bojenje zidnom disperzionom bojom u dva sloja. Obrađene špaletne moraju biti ravne, pravilnih i oštrih ivica, bez talasa i vidljivih neravnina, ujednačenog izgleda i u tonu postojećih zidnih površina. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban materijal, pomoćni i potrošni materijal, pripremne i završne radove. Obračun po dužnom metru (m) špaletne. | m | 838
20 | Obrada spoljašnjih špaletni nakon demontaže postojeće i ugradnje nove stolarije širine do 30cm, koja obuhvata: čišćenje i pripremu podloge, uklanjanje raspuklog i oštećenog maltera, dopunu cementnim malterom, izravnavanje cementnim lepkom uz ugradnju armirne mrežice, kao i ugradnju stiroporske ploče debljine 3 cm sa lepljenjem i, po potrebi, tiplovanjem radi nivelisanja i usklađivanja sa postojećom fasadom, uz postavljanje metalnih ugaonih lajsni. Po ugradnji izvršiti fino malterisanje, kao i završno bojenje fasadnom bojom u dva sloja, u tonu postojeće fasade. Svi spojevi oko ugrađene stolarije zaptivaju se odgovarajućim fasadnim silikonom. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban materijal, pomoćni i potrošni materijal. Obračun po dužnom metru (m) špaletne. | m | 838
21 | Demontaža limarske opšivke prozora (solbanka) sa prozora koji se demontiraju. Limariju pažljivo demontirati bez oštećenja okolnih elemenata, sav nastali šut prikupiti, ručno preneti do 50 m horizontalno, utovariti i odvesti na gradsku deponiju na udaljenosti do 20 km. Obračun po dužnom metru (m) solbanka. | m | 158
22 | Nabavka materijala, Izrada i opšivanje solbanka plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 35 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u visinu do 25 mm, a u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku od 50–80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili, po potrebi, izbušiti podlogu, postaviti plastične tiplove i pričvrstiti pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa postaviti „mašnicu“ i izvršiti lemljenje. Ispod lima postaviti sloj ter-papira, koji je uračunat u cenu solbanka. Obračun po dužnom metru (m) solbanka. | m | 158
23 | Nabavka materijala, doprema i ugradnja unutrašnje PVC podprozorske daske, standardne debljine do 30 mm, i širine do 300 mm, koja obuhvata demontažu postojeće, pripremu i nivelaciju podloge, precizno krojenje i ugradnju PVC podprozorske daske, sa potpunim uklapanjem uz špaletne i štok prozora. Podprozorsku dasku postaviti lepljenjem odgovarajućim građevinskim lepkom i, po potrebi, dodatno mehanički učvrstiti. Spojeve prema zidu, špaletnama i štoku prozora zaptiviti trajnoelastičnim zaptivačem u boji daske ili zidu. Podprozorska daska mora biti ravna, stabilna, pravilno oslonjena, bez vidljivih oštećenja i talasa, sa uredno izvedenim spojevima. Obračun po dužnom metru podprozorske daske (m). | m | 158
24 | Nabavka, doprema i montaža duple zaštitne pletene mreže (dva sloja) od poliestera, bele boje, pletene u čvor, izrađene od kanapa prečnika 4–6 mm, sa veličinom okca cca 70×70 mm, namenjene zaštiti prozorskih otvora u sportskoj sali od udara sportskih rekvizita, sa zatezanjem i fiksiranjem oba sloja mreže po celom obodu prozora, svim potrebnim spojnim, anker i montažnim elementima, uz uključen trošak montaže, demontaže i upotrebe skele. Obračun po m² ugrađene mreže. | m² | 150
Napomena: Ukoliko je naveden naziv proizvođača ili tip ili model, podrazumeva se "ili odgovarajuće"
Извођач радова је дужан да: 1. Достави серификате уграђене опреме, 2. Провери радне цртеже са димензијама столарије на лицу места пре него што се столарија пусти у израду.
Начин плаћања: аванс 50%, осталих 50% по завршеном послу и испостављеном рачуну.
Гарантни рок: 24 месеца.
Место извршења радова: Београд, објекат ЈСД Партизан, ул. Хумска бр. 1.
Рок за извођење радова: 90 дана од дана увођења извођача у посао.
Контрола квалитета: Решењем Наручиоца биће одређено лице за праћење реализације уговора.
Обезбеђивање гаранције квалитета: Код свих радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање материјала мора да одобри надзорни орган. Опрема и материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом. Сав материјал за који представник наручиоца констатује да не одговара предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник наручиоца ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.